三重県小規模水道条例

昭和四十一年七月五日
三重県条例第四十号

改正　平成　四年　三月二七日三重県条例第二二号

平成一七年一〇月二一日三重県条例第六八号

三重県小規模水道条例をここに公布する。

三重県小規模水道条例

（目的）

第一条　この条例は、小規模水道の布設及び管理を適正に行なうことにより、公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。

（定義）

第二条　この条例において「小規模水道」とは、導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体で次の各号の一に該当するものをいう。ただし、水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）の適用を受けるもの及び臨時に施設されたものを除く。

一　居住者五十人以上に給水するもの

二　学校、幼稚園、保育所その他社会福祉施設等に設置するもの

三　病床数五十床以上の病院又は収容定員五十人以上の宿泊施設に設置するもの

四　工場、事業場等において常時五十人以上に給水するもの

五　前各号に掲げるもののほか、知事が公衆衛生上必要と認める場所に設置する給水施設

２　この条例において「設置者」とは、第五条の規定による確認を受けて小規模水道を布設する者をいう。

３　この条例において「水道施設」とは、小規模水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設（給水装置を含む。）をいう。

４　この条例において「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は規則で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。

（水質基準）

第三条　小規模水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一　病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。

二　シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。

三　銅、鉄、ふつ弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。

四　異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。

五　異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。

六　外観は、ほとんど無色透明であること。

２　前項各号の基準について必要な事項は、規則で定める。

（施設基準）

第四条　小規模水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該小規模水道の形態に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一　取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。

二　貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。

三　導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。

四　浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、ろ濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。

五　送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。

六　配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。

２　水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。

３　水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。

（確認）

第五条　小規模水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が、前条の規定による施設基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければならない。

（確認の申請）

第六条　前条の規定による確認の申請をしようとする者は、申請書に、工事設計書その他規則で定める書類（図面を含む。）を添えて、これを知事に提出しなければならない。

２　知事は、前項の規定による申請を受理した場合において、当該工事の設計が第四条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によつて適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を付して、申請者にその旨を通知しなければならない。

３　前項の規定による通知は、第一項の規定による申請を受理した日から起算して三十日以内に、書面をもつてしなければならない。

（水道の休止及び廃止）

第七条　設置者は、小規模水道の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

（給水開始前の届出及び検査）

第八条　設置者は、水道の布設工事が完了した場合において、その布設に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出て、かつ、規則の定めるところにより水質検査及び施設検査を行なわなければならない。

２　設置者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行なつたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行なつた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。

（水道管理者）

第九条　設置者は、小規模水道の適正な管理を行なわせるため、水道管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道管理者となることを妨げない。

２　設置者は、水道管理者を置いたとき、又は変更したときは、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

（水質検査）

第十条　設置者は、規則の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行なわなければならない。

２　設置者は、前項の規定による水質検査を行なつたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行なつた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。

（健康診断）

第十一条　設置者は、水道管理者及び取水施設、浄水施設又は配水施設の業務に従事している者について、規則の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行なわなければならない。

２　設置者は、前項の規定による健康診断を行なつたときは、これに関する記録を作成し、健康診断を行なつた日から起算して一年間、これを保存しなければならない。

（衛生上の措置）

第十二条　設置者は、規則の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

（給水の緊急停止）

第十三条　設置者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。

２　設置者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該設置者に通報しなければならない。

（改善命令）

第十四条　知事は、水道施設が第四条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該水道施設の設置者に対して、期間を定めて当該施設を改善すべき旨を命ずることができる。

（給水の停止命令）

第十五条　知事は、設置者が前条の規定による命令に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者に衛生上の被害を与えると認めるときは、その命令に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。

（報告の徴収及び立入検査）

第十六条　知事は、水道の布設若しくは管理の適正を確保するため必要があると認めるときは、設置者から工事の施行の状況若しくは管理の状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。）を検査させることができる。

２　前項の規定により立入検査を行なう場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

３　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

一部改正〔平成一七年条例六八号〕

（罰則）

第十七条　次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一　第十三条第一項の規定に違反して給水を停止し、又は関係者に周知させなかつた者

二　第十五条の規定による給水停止命令に違反した者

一部改正〔平成四年条例二二号〕

第十八条　次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一　第五条の規定による確認を受けないで、水道の布設工事に着手した者

二　第八条第一項の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかつた者

三　第十条第一項の規定に違反して水質検査を行わなかつた者

四　第十一条の規定に違反して健康診断を受けさせなかつた者

五　第十二条の規定に違反して衛生上必要な措置を講じなかつた者

六　第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

（両罰規定）

第十九条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

（実施規定）

第二十条　この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

附　則

（施行期日）

１　この条例は、昭和四十一年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この条例施行の際、現に布設工事を開始し、又は給水を行なつている小規模水道の設置者は、第五条の規定による確認を受けたものとみなす。

３　前項の規定による設置者とみなされたものは、この条例施行の日から起算して三月以内に規則で定める事項を記載した書類（図面を含む。）をもつて知事に届出なければならない。

４　前項の規定に違反して同項に規定する届出を行わず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。

一部改正〔平成四年条例二二号〕

５　法人の代表者又は法人若しくは代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

附　則（平成四年三月二十七日三重県条例第二十二号抄）

（施行期日）

１　この条例は、平成四年五月一日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則（平成十七年十月二十一日三重県条例第六十八号抄）

（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。