## 表紙
3 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 大山田中学校視聴覚室空調更新工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 平田 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から 令和3年7月28日まで |  |  | 設 計 | 令和３年４月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
〇視聴覚室空調更新工事 ・空調機器設置工事一式 ・空調配管工事一式 ・直接仮設工事一式 ・撤去処分一式 |  |  |  | 業 種 | 電 | 業種コード | 08

## 内訳書
大山田中学校視聴覚室空調更新工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
1 | 空調機器設置工事 |  | 1 | 式
2 | 空調配管工事 |  | 1 | 式
3 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
4 | 撤去・処分費 |  | 1 | 式
計
1 | 空調機器設置工事
天吊形 5馬力 P140形
| 室内空調機 |  | 1 | 台
| 室外空調機 |  | 1 | 台
| リモコンスイッチ |  | 1 | 個
| ドレンアップメカ |  | 1 | 個
天吊形 10馬力 P280形
| 室内空調機 |  | 1 | 台
| 室外空調機 | 転倒防止含む | 1 | 台
| リモコンスイッチ |  | 1 | 組
| 分岐管 |  | 1 | 個
| ドレンアップメカ |  | 2 | 個
| 室外機架台 | コンクリート製 | 1 | 式
天吊形 5馬力 P140形
| 機器設置費 |  | 1 | 台
天吊形 10馬力 P280形
| 機器設置費 |  | 1 | 台
| 電源工事 | 既設流用 | 1 | 式
天吊形 10馬力 P280形
| 機器搬入費 | 室外機 | 1 | 台
1の計
2 | 空調配管工事
| 冷媒用保温付被服銅管 | 液管保温厚10㎜ 9.5φ | 34 | ｍ
| 冷媒用保温付被服銅管 | 液管保温厚10㎜ 12.7φ | 31 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ガス管保温厚20㎜ 15.9φ | 34 | ｍ
| 冷媒用保温付被服銅管 | ガス管保温厚20㎜ 25.4φ | 31 | ｍ
| ドレン管 | 既設接続 VP20 | 18 | ｍ
| リモコン工事 | 既設配線流用 | 1 | 式
| 保温工 | 配管用ﾗｯｷﾝｸﾞ SUS | 1 | 式
2の計
3 | 直接仮設工事
| 仮設足場 |  | 1 | 日
3の計
4 | 撤去・処分費
| 機器・配管撤去費 | 運搬費共 | 1 | 式
| フロンガス回収・破壊費 |  | 1 | 式
| 同上処分費 |  | 1 | 式
4の計

## 設計書(大内）控 (hidden)
大山田中学校視聴覚室空調更新工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
大山田中学校視聴覚室空調更新工事 備 考: (直接工事費+廃材処分費) |  |  | 入力
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式 |  | 5774100 | 5874100 | + | 100000 |  |  | 平成21年度からの経費 |  |  | 平成20年度までの経費
[10 empty] | 式 |  | 共通仮設費 |  | % | 純工事費 | 現場経費立 | 一般管理費
[10 empty] | ヶ所 |  | 新営建築工事 | #REF! | #REF! | 0 | 0.1039 | 0.0706
大山田中学校視聴覚室空調更新工事 備 考: 率対象分 |  |  | 個 |  | 改修建築工事 | #REF! | #REF! | 1000000 | 0.101 | 0.0703
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式 |  | #REF! | 5874100 |  |  | ｍ |  | 新営電気設備工事 | #REF! | #REF! | 5000000 | 0.092 | 0.0691
[10 empty] | ｍｍ |  | 改修電気設備工事 | #REF! | #REF! | 10000000 | 0.0858 | 0.0681
[10 empty] | 本 |  | 新営機械設備工事 | #REF! | #REF! | 20000000 | 0.0781 | 0.0667
[10 empty] | ｍ2 |  | 改修機械設備工事 | #REF! | #REF! | 50000000 | 0.0728 | 0.0656
[10 empty] | ｍ3 |  | 昇降機設備工事 | #REF! | #REF! | 100000000 | 0.0679 | 0.0644
[10 empty] | 回 |  | その他工事 | 0.01 | 1 | 200000000 | 0.0619 | 0.0629
大山田中学校視聴覚室空調更新工事 名 称: 純工事費; 大山田中学校視聴覚室空調更新工事 金 額: #REF! |  |  | 台 |  |  |  |  | 500000000 | 0.0577 | 0.0617
[10 empty] | 組 |  | 現場経費 |  | ％ | 1000000000 | 0.0537 | 0.0605
[10 empty] | kg |  | 新営建築工事 | #REF! | #REF!
大山田中学校視聴覚室空調更新工事 備 考: 率対象分 |  |  | ｔ |  | 改修建築工事 | #REF! | #REF!
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式 |  | #REF! | #REF! |  |  | 人工 |  | 新営電気設備工事 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 人 |  | 改修電気設備工事 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 日 |  | 新営機械設備工事 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 空ｍ3 |  | 改修機械設備工事 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 空ｍ2 |  | 昇降機設備工事 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 架ｍ2 |  | 解体工事 | #REF! | #REF!
大山田中学校視聴覚室空調更新工事 名 称: 工事原価; 大山田中学校視聴覚室空調更新工事 金 額: #REF! |  |  | 時間 |  | その他工事 | 0.02 | 2
[12 empty] | 一般管理費 |  | ％
[12 empty] | 建築工事 | #REF! | #REF!
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式 |  | #REF! | [5 empty] | 電気設備工事 | #REF! | #REF!
[12 empty] | 機械設備工事 | #REF! | #REF!
[12 empty] | 昇降機設備工事 | #REF! | #REF!
| 工事価格 |  |  |  |  | #REF!
[12 empty] | 前金補正 | コード
[12 empty] | ５以下 | 1.05
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式 |  | #REF! | 10% |  |  |  |  | ５を超え15以下 | 1.04
[12 empty] | 15を超え25以下 | 1.03
大山田中学校視聴覚室空調更新工事 名 称: 工事費計; 大山田中学校視聴覚室空調更新工事 金 額: #REF! |  |  |  |  | 25を超え35以下 | 1.01
1 | 美術室空調設置工事 |  | 1 | 式 |  | 3035800
2 | 高圧受電設備改修工事 |  | 1 | 式 |  | 2838300
| 計 |  |  |  |  | 5874100
自由入力欄
コストP
物価 Ｐ
1-1 | 美術室空調設置工事 |  | 1 | 式 |  | 1208000 |  |  |  | 積算 Ｐ
施単 Ｐ
1-2 | 空調機器設置工事 |  | 1 | 式 |  | 625000 |  |  |  | 積算基準Ｐ
ポ Ｐ
1-3 | 電気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 1202800 |  |  |  | 見積
代価表
労務単価
直工（共通仮設費積上げ+ＥＬＶ+電気+機械＋処分費除く）
#REF!
直工（共通仮設積上+処分費除く）
5774100
共通仮設（積上）
1208000
処分費
#REF!
昇降機
58000
設備工事
1833000
電気工事
1202800
| 計 |  |  |  |  | 3035800
自由入力欄
用途: 1-1; 大山田中学校視聴覚室空調更新工事 名 称: 美術室空調設置工事 |  |  | コストP
大山田中学校視聴覚室空調更新工事 摘 要: 天吊形 4馬力 P112形; 大山田中学校視聴覚室空調更新工事 備 考: 見積 |  |  | 物価 Ｐ
| 室内空調機 |  | 2 | 組 | 151000 | 302000 | 321,000×47% |  |  | 積算 Ｐ
施単 Ｐ | bar: 大山田中学校視聴覚室空調更新工事 備 考
| 室外空調機 | 転倒防止含む | 2 | 組 | 360000 | 720000 | 767,000×47% |  |  | 積算基準Ｐ
ポ Ｐ | bar: 大山田中学校視聴覚室空調更新工事 備 考
| リモコンスイッチ |  | 2 | 組 | 18000 | 36000 | 41,000×44% |  |  | 見積
代価表 | bar: 大山田中学校視聴覚室空調更新工事 備 考
| ドレンアップメカ |  | 2 | 組 | 31000 | 62000 |  |  |  | 労務単価
見積
| 防護ネット | PAC-SJ74AN同等品以上 | 2 | 組 | 44000 | 88000
直工（共通仮設費積上げ+ＥＬＶ+電気+機械＋処分費除く）
#REF!
直工（共通仮設積上+処分費除く）
#REF!
共通仮設（積上）
302000
処分費
#REF!
昇降機
5800
| 1-1の計 |  |  |  |  | 1208000
1-2 | 空調機器設置工事
|  | NC-320-8 |  |  |  |  | 見積
| 銅管10mm保温 | 9.52×0.8 | 30 | ｍ | 600 | 18000
|  | NC-520 |  |  |  |  | 見積
| 銅管10mm保温 | 15.88×1.0 | 30 | ｍ | 1270 | 38100 |  |  |  | 9275
見積
| ＡＣドレン | 20A | 18 | ｍ | 1050 | 18900 |  |  |  | 75000
運搬費 | bar: 大山田中学校視聴覚室空調更新工事 備 考
| ビニルパイプ | VP-20 | 4 | ｍ | 300 | 1200 |  |  |  | #REF!
直工（電気+機械＋積上+処分費除く） | bar: 大山田中学校視聴覚室空調更新工事 備 考
| 配管付属品 | ガラス入替 | 1 | 式 |  | 20000 |  |  |  | #REF!
見積
| 配管保護材 | スリムダクト | 1 | 式 |  | 58000
見積
| 渡り配線 |  | 2 | 箇所 | 8000 | 16000
見積
| 機器取付支持材 |  | 1 | 式 |  | 38000
見積
| 壁貫通費 |  | 3 | 箇所 | 20000 | 60000
見積
| 消耗品・雑材料費 |  | 1 | 式 |  | 18800
見積
| 機器設置費 |  | 1 | 式 |  | 180000
見積
| 天井点検口設置費 |  | 2 | 箇所 | 20000 | 40000
見積
| 試験調整費 | 温度測定，気密試験等 | 1 | 式 |  | 38000
見積
| 室外機基礎工事 | 置台含む | 1 | 式 |  | 80000
| 1-2の計 |  |  |  |  | 625000
1-3 | 電気設備工事
|  | MCB30A-2個ｽﾍﾟｰｽ2 |  |  |  |  | 見積
| 屋外盤 | H630,W800程度 | 1 | 面 |  | 320000
見積
| ブレーカ 付属共 | MCCB3P 150A | 1 | 個 |  | 81000
見積
| 埋設用配管材 | FEP φ65 | 30 | ｍ | 1140 | 34200
見積
| 同ベルマウス |  | 1 | 個 |  | 1000
見積
| 異種接手 | NP65 | 1 | 個 |  | 12680
見積
| 埋設シート | ダブル | 1 | 巻 |  | 5800
見積
| HIVE 70 |  | 1 | 本 |  | 4760
見積
| 同ノーマル |  | 1 | 本 |  | 3500
見積
| 電線管 | C25P | 4 | 本 | 1490 | 5960
見積
| 同ノーマル |  | 2 | 本 | 290 | 580
|  | PAC-M3 |  |  |  |  | 見積
| 配管塗装費 | プライマー共 2回塗り | 1 | 式 |  | 40000
見積
| 金属可とう管 | ＃24 | 2 | ｍ | 480 | 960
見積
| 同コネクタ |  | 4 | 個 | 810 | 3240
見積
| 電線管付属品 |  | 1 | 式 |  | 9110
見積
| 配管支持材SUS製 | 配管支持材 | 1 | 式 |  | 9500
見積
| 電線 | KIV60sq | 2 | ｍ | 1800 | 3600
見積
| 電線 | EM-CET60sq | 48 | ｍ | 2900 | 139200
見積
| 電線アース | EM-IE22sqG | 48 | ｍ | 450 | 21600
見積
| 電線 | EM-CE5.5-4C | 15 | ｍ | 790 | 11850
見積
| 電線 | EM-AE1.2-2C | 20 | ｍ | 210 | 4200
見積
| 電線 | EM-EEF2.0-3C | 66 | ｍ | 210 | 13860
見積
| メタルモール本体Ａ型 | DZA100KW 同等品以上 | 2 | 本 | 1500 | 3000
見積
| メタルモール付属品 | DZA145KW 同等品以上 | 2 | 個 | 700 | 1400
見積
| メタルモール付属品 | DZB262KW 同等品以上 | 2 | 個 | 1300 | 2600
見積
| 消耗品・雑材料費 |  | 1 | 式 |  | 40200
見積
| 電工費 |  | 11 | 人工 | 21800 | 239800
見積
| 保安協会立会費 |  | 1 | 式 |  | 16000
見積
| バックホウ |  | 2 | 日 | 20000 | 40000
見積
| 同上運搬費 |  | 1 | 式 |  | 29000
見積
| 特殊作業員 |  | 2 | 人工 | 22700 | 45400
見積
| 普通作業員 |  | 3 | 人工 | 19600 | 58800
| 1-3の計 |  |  |  |  | 1202800
2-1 | 幹線工事 |  | 1 | 式 |  | 313400
2-2 | 主変電所改修工事 |  | 1 | 式 |  | 2424900
2-4 | 廃材処分 |  | 1 | 式 |  | 100000
| 計 |  |  |  |  | 2838300
2-1 | 幹線工事
見積
| ケーブル | CVT38sq 6600V | 55 | ｍ | 1900 | 104500
見積
| 端末処理剤 | 38sq 屋外用 | 1 | 個 |  | 13300
見積
| 端末処理剤 | 38sq 屋内用 | 1 | 個 |  | 12600
見積
| ＳＯＧ用引き紐 | 8m赤，8m緑 | 1 | 式 |  | 2000
見積
| 接続材 |  | 1 | 式 |  | 9000
見積
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 式 |  | 12000
見積
| 電工費 |  | 1 | 式 |  | 160000
| 計 |  |  |  |  | 313400
2-2 | 主変電所改修工事
|  | GLI-6G 8.4KV2.5KA |  |  |  |  | 見積
| ＬＡ | 屋内用 | 3 | 台 | 9000 | 27000
|  | 1P100KVA60Hz |  |  |  |  | 見積
| 電灯トランス | 6KV/210-105V | 1 | 台 |  | 798000
|  | PC-6-30 PC-6 30A |  |  |  |  | 見積
| 高圧カットアウト | 本体金具なし | 2 | 組 | 12200 | 24400
見積
| テンションヒューズ | 速動形ヒューズ 30A | 2 | 本 | 1200 | 2400
|  | 3P50KVA60Hz |  |  |  |  | 見積
| 動力トランス | 6KV/210V | 1 | 台 |  | 787000
|  | PC-6-30 PC-6 30A |  |  |  |  | 見積
| 高圧カットアウト | 本体金具なし | 3 | 組 | 12200 | 36600
見積
| テンションヒューズ | 速動形ヒューズ 10A | 3 | 本 | 800 | 2400
|  | 25.5KVAR7020v50-60-HzL6 |  |  |  |  | 見積
| 進相コンデンサ |  | 1 | 台 |  | 127000
|  | PC-6-30 PC-6 30A |  |  |  |  | 見積
| 高圧カットアウト | 本体金具なし | 3 | 組 | 12200 | 36600
見積
| 限流ヒューズ | 限流ヒューズ 10A | 3 | 本 | 12000 | 36000
見積
| ブレーカ | MCB3P200A | 1 | 個 |  | 34900
見積
| ブレーカ | MCB3P175A | 1 | 個 |  | 34900
見積
| ブレーカ | MCB3P100A | 6 | 個 | 14000 | 84000
見積
| ブレーカ | MCB3P50A | 1 | 個 |  | 7000
見積
| ブレーカ | MCB2P20A | 3 | 個 | 4900 | 14700
見積
| ブレーカ | MCB3P75A | 2 | 個 | 14000 | 28000
見積
| ブレーカ | MCB3P60A | 1 | 個 |  | 14000
見積
| 電工費 |  | 1 | 式 |  | 330000
| 2-2の計 |  |  |  |  | 2424900
0
2-4 | 廃材処分
見積
| 処分費 | PCB含有製品以外 | 1 | 本 |  | 100000
| 2-4の計 |  |  |  |  | 100000
Note on B11: 不必要な時は項目ごと削除してください。
Note on G11: 積上げの全てを計上するには一部を変更すること
Note on B21: 不必要な時は項目ごと削除してください。

## 建代 (hidden)
大山田中学校視聴覚室空調更新工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建代-1
白本
P-A50 | 天井点検口
大山田中学校視聴覚室空調更新工事 備 考: 物価 Ｐ |  | 積算 Ｐ |  | 2021/1月号
| 点検口 | 天井点検口 外額縁 内目地450×450 | 1 | 個 | 2480 | 2480 | 2610 | 477 | 2350 | 595
| 内装工 | 0.15人×1.15（労務の所要量補正） | 0.1725 | 人 | 28100 | 4847.25
内装工
| その他 | 20% | 1 | 式 |  | 969.45
計 | 天井点検口 | 材工共 | 1 | 個 |  | 8296.7
[9 empty] | 市場単価 |  | 2021/1月号
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 900×900mm以下ボード切込み共 | 1 | 箇所 |  | 3120 | コストP | 280
合計 |  |  | 1 | 箇所 |  | 11416.7
端数補正
|  |  | 1 | 箇所 |  | 11400

## 電気根拠 (hidden)
件名 | 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 |  | 単価資料 | 物 ・ | 建設物価 |  | 2021.4 | 積 ・ | 積算資料 | 2021.4 |  | 積 ) | R3年度版 公共建築工事標準単価積算基準 | [5 empty] | R2年度公共工事 |  |  | 電工費 | 21800 |  | 883 | 建設物価
|  |  |  | ｺｽﾄ ・ | ｺｽﾄ 情報 |  | 2021.4春号 | 施 ・ | 施工単価 | 2021.4春号 | [8 empty] | 労務単価 |  |  | 普通作業員 | 19600 |  | 883 | （三重）
[6 empty] | ⓗ＋Ⓗ |  |  |  | ｺｽﾄ情報・施工単価 |  | ⓗ | Ⓗ | 材料費 |  | 付属品 |  | 雑材料 |  |  | 労務歩掛
[6 empty] | 補正単価 |  |  |  | 建設物価・積算資料 |  | 平均単価 | ⓗ×補正率 |  | A |  | B |  | C | ① |  |  |  | ② |  | ③
[6 empty] | ①+②+③ |  |  |  | 見積・ｶﾀﾛｸﾞ |  | a | 新営 | b | (a×b) | c | (a×ｃ) | d | (A+B)×d | A+B+C |  |  |  |  | e | (②×e)
№ | 名 称 | 摘 | 要 | 数量 | 単位 | 複合単価 | 合 計 | 根 | 拠 | 根拠 | 単価 | 採用単価 | 補正金額 | 補足％ | 補足 | 付属％ | 付属品 | 雑材％ | 雑材料 | 資材費計 | 電工歩 | 掛 | 普工歩 | 労務費計 | その他％ | その他計
[8 empty] | 積 ) |  |  | 見積 |  | 0.6 | [7 empty] | 0.387×2 | 執務並行
1 | 制御盤 | 3φMCB30A 2個 | H630×W800 | 1 | 面 | 221000 | 221000 | 33 |  |  | 320000 | 192000 | 192000 | 1 | 192000 |  |  | 0.02 | 3840 | 195840 | 0.774 | 1.2 | 0.9288 | 20247.84 | 0.25 | 5061.96
[8 empty] | 積 ) | 702 |  | 343 | [10 empty] | 執務並行
2 | 電線管 | FEP（65） | 地中 | 30 | ｍ | 1470 | 44100 | 51 | 574 |  | 348 | 346 |  | 1.05 | 363.3 | 0.04 | 13.84 | 0.01 | 3.7714 |  | 0.045 | 1.2 | 0.054 | 1177.2 | 0.25 | 294.3
[8 empty] | 積 ) | 770 | 6630 | 132.6
3 | 埋設表示シート | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ-2倍 |  | 30 | ｍ | 240 | 7200 | 52 | 629 | 5330 | 106.6 | 120 |  | 1.05 | 126 |  |  |  |  | 126 | 0.004 | 1 | 0.004 | 87.2 | 0.25 | 21.8
[8 empty] | 積 ) | 46 |  | 3470 |  | 1.18
4 | 電線管 | VE（70） | 露出 | 1 | ｍ | 4190 | 4190 | 4 | 40 |  | 3640 | 3555 | 4194.9
[8 empty] | 積 ) | 41 |  | 1590 |  | 1.18
5 | 電線管 | C（25） | 露出 | 14 | ｍ | 1780 | 24920 | 4 | 39 |  | 1430 | 1510 | 1781.8
[8 empty] | 積 ) | 66 |  | 1430 |  | 1.14
6 | 金属製可ﾄｳ電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆有 (24) |  | 2 | 箇所 | 1610 | 3220 | 4 | 58 |  | 1390 | 1410 | 1607.4
[8 empty] | 積 ) | 712 |  | 770
7 | ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | A型 |  | 3.6 | ｍ | 3100 | 11160 | 2 | 584 |  | 820 | 795 |  | 1 | 795 |  |  | 0.02 | 15.9 | 810.9 | 0.07 | 1.2 |  | 1831.2 | 0.25 | 457.8
[8 empty] | 積 ) | 48 |  | 2660 |  | 1.18
8 | ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ2個用浅型（A型） |  | 2 | 個 | 3150 | 6300 | 4 | 42 |  | 2680 | 2670 | 3150.6
[8 empty] | 積 ) | 40 |  | 1460 |  | 1.16
9 | 電線 | KIV60ｓｑ |  | 2 | ｍ | 1680 | 3360 | 4 | 34 |  | 1440 | 1450 | 1682
[8 empty] | 積 ) | 432 |  | 4430 |  | 1.16
10 | 電線 | EM-CET60ｓｑ | 管内 | 48 | ｍ | 4800 | 230400 | 4 | 491 |  | 3840 | 4135 | 4796.6
[8 empty] | 積 ) | 40 |  | 810 |  | 1.16
11 | 電線 | EM-IE22sq | 管内 | 48 | ｍ | 900 | 43200 | 4 | 34 |  | 750 | 780 | 904.8
[8 empty] | 積 ) | 666 |  | 366
12 | 電線 | EM-CE5.5ﾟ-4C | 管内 | 15 | ｍ | 1370 | 20550 | 6 | 550 |  | 349 | 357.5 |  | 1.1 | 393.25 |  |  |  |  | 393.25 | 0.03 | 1.2 |  | 784.8 | 0.25 | 196.2
[8 empty] | 積 ) | 677 |  | 42.2 | [10 empty] | 0.8
13 | 電線 | EM-AE1.2-2C | ｺﾛｶﾞｼ | 20 | ｍ | 440 | 8800 | 6 |  |  |  | 42.2 |  | 1.1 | 46.42 |  |  |  |  | 46.42 | 0.015 | 1.2 |  | 313.92 | 0.25 | 78.48
[8 empty] | 積 ) | 42 |  | 540 |  | 1.16
14 | 電線 | EM-EEF2.0-3C | ｺﾛｶﾞｼ | 66 | ｍ | 600 | 39600 | 4 | 36 |  | 500 | 520 | 603.2
[8 empty] | 積 ) |  |  | 見積 |  | 0.6
15 | LA | GLI-6G 8.4KV2.5KA |  | 3 | 個 | 10600 | 31800 | 42 |  |  | 9000 | 5400 | 5400 | 1 | 5400 |  |  | 0.02 | 108 | 5508 | 0.159 | 1.2 |  | 4159.44 | 0.23 | 956.6712
摘: 三菱 SF-1R1P100KVA60HZ6kV/210V-105V(1610); 根: 積 ); 拠: 720; 単価: 見積; 補正金額: 0.6 | 720 | 355000
16 | 電灯トランス | 100KVA 6KV/210-105V 油入り |  | 1 | 台 | 551000 | 551000 | 40 | 593 |  | 798000 | 478800 | 478800 | 1 | 478800 |  |  | 0.002 | 957.6 | 479757.6 | 1.17 | 1.2 | 1.17 | 58125.6 | 0.23 | 13368.888 | 593 | 397000
[8 empty] | 積 ) | 723 |  | 8160 | [9 empty] | 50A流用
17 | 高圧ｶｯﾄｱｳﾄ | PC-6-30 |  | 8 | 組 | 13700 | 109600 | 42 | 597 |  | 8650 | 8405 |  | 1 | 8405 |  |  | 0.02 | 168.1 | 8573.1 | 0.159 | 1.2 |  | 4159.44 | 0.23 | 956.6712
積 )
18 | ﾃﾝｼｮﾝﾋｭｰｽﾞ | 30A |  | 2 | 本 | 8900 | 17800 | 42 | 597 |  | 840 | 840 |  | 1 | 840 |  |  | 0.02 | 16.8 | 856.8 | 0.25 | 1.2 |  | 6540 | 0.23 | 1504.2
摘: 三菱 RA-3R3P50ｋVA60Hz6ｋV/210V(1610); 根: 積 ); 拠: 720; 単価: 見積; 補正金額: 0.6 | 720 | 277000
19 | 動力トランス | 50KVA 6KV/210V 油入り |  | 1 | 台 | 545000 | 545000 | 40 | 593 |  | 787000 | 472200 | 472200 | 1 | 472200 |  |  | 0.002 | 944.4 | 473144.4 | 1.17 | 1.2 | 1.17 | 58125.6 | 0.23 | 13368.888 | 593 | 304000
積 )
20 | ﾃﾝｼｮﾝﾋｭｰｽﾞ | 10A |  | 3 | 本 | 8660 | 25980 | 42 | 597 |  | 600 | 600 |  | 1 | 600 |  |  | 0.02 | 12 | 612 | 0.25 | 1.2 |  | 6540 | 0.23 | 1504.2
摘: 三菱 K*-821.3-25.5KVAR7020V50-60HzL6; 根: 積 ); 拠: 721; 単価: 見積; 補正金額: 0.6 | 721 | 76200
21 | 進相コンデンサー | 25.5KVAR7020v50-60-HzL6 |  | 1 | 台 | 103000 | 103000 | 41 | 593 |  | 127000 | 76200 | 76200 | 1 | 76200 |  |  | 0.002 | 152.4 | 76352.4 | 0.442 | 1.2 | 0.442 | 21958.56 | 0.23 | 5050.4688 | 593 | 77300
積 )
22 | 限流ﾋｭｰｽﾞ | 10A |  | 3 | 組 | 14200 | 42600 | 42 | 597 |  | 6050 | 6050 |  | 1 | 6050 |  |  | 0.02 | 121 | 6171 | 0.25 | 1.2 |  | 6540 | 0.23 | 1504.2
[8 empty] | 積 ) |  |  | 見積 |  | 0.6
23 | 開閉器 | MCCB3P 150A |  | 1 | 個 | 49600 | 49600 | 33 |  |  | 81000 | 48600 | 48600 | 1 | 48600 |  |  | 0.02 | 972 | 49572 | 1.04
[8 empty] | 積 ) |  |  | 見積 |  | 0.6
24 | 開閉器 | MCB3P200A |  | 1 | 個 | 21400 | 21400 | 33 |  |  | 34900 | 20940 | 20940 | 1 | 20940 |  |  | 0.02 | 418.8 | 21358.8 | 1.04
[8 empty] | 積 ) |  |  | 見積 |  | 0.6
25 | 開閉器 | MCB3P175A |  | 1 | 個 | 21400 | 21400 | 33 |  |  | 34900 | 20940 | 20940 | 1 | 20940 |  |  | 0.02 | 418.8 | 21358.8 | 1.04
[8 empty] | 積 ) |  |  | 見積 |  | 0.6
26 | 開閉器 | MCB3P100A |  | 6 | 個 | 8570 | 51420 | 33 |  |  | 14000 | 8400 | 8400 | 1 | 8400 |  |  | 0.02 | 168 | 8568 | 0.708
[8 empty] | 積 ) |  |  | 見積 |  | 0.6
27 | 開閉器 | MCB3P50A |  | 1 | 個 | 4280 | 4280 | 33 |  |  | 7000 | 4200 | 4200 | 1 | 4200 |  |  | 0.02 | 84 | 4284 | 0.558
[8 empty] | 積 ) |  |  | 見積 |  | 0.6
28 | 開閉器 | MCB2P20A |  | 3 | 個 | 3000 | 9000 | 33 |  |  | 4900 | 2940 | 2940 | 1 | 2940 |  |  | 0.02 | 58.8 | 2998.8 | 0.387
[8 empty] | 積 ) |  |  | 見積 |  | 0.6
29 | 開閉器 | MCB3P75A |  | 2 | 個 | 8570 | 17140 | 33 |  |  | 14000 | 8400 | 8400 | 1 | 8400 |  |  | 0.02 | 168 | 8568 | 0.708
[8 empty] | 積 ) |  |  | 見積 |  | 0.6
30 | 開閉器 | MCB3P60A |  | 1 | 個 | 8570 | 8570 | 33 |  |  | 14000 | 8400 | 8400 | 1 | 8400 |  |  | 0.02 | 168 | 8568 | 0.558
[8 empty] | 積 ) | [12 empty] | 6.039
31 | 開閉器取付 | 電気-23～電気30 |  | 1 | 式 | 193000 | 193000 | 33 | [11 empty] | 換算値→ | 6 | 1.2 |  | 156960 | 0.23 | 36100.8
32 | 掘削及び埋戻費 |  |  | 1 | 式 | 80200 | 80200 | 代価表 | 2 |  |  | 80200
33 | 機器搬入費 |  |  | 1 | 式 | 58700 | 58700 |  | 機搬-1 |  |  | 58700
34 | 機器搬出費 |  |  | 1 | 式 | 60900 | 60900 |  | 機搬-2 |  |  | 60900
35 | 撤去費 |  |  | 1 | 式 | 134000 | 134000 |  | 電撤-1 |  |  | 134000
| 合 計 | [5 empty] | 1019300

## 機器搬出費 (hidden)
件 名 | 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 |  |  |  | R3年度版 公共建築工事標準単価積算基準 |  |  | 刊行物 | [5 empty] | 労務単価R2 |  | 機搬-2
代価名 | 機器搬入費 | 1 | 式 | 60900 |  |  |  | 積・ | 積算資料 | 2021/1月号 | 施・ | 施工単価 | 2021/1月冬号 | とび工 | 27200
[8 empty] | 物・ | 建設物価 | 2021/1月号 | コ・ | コスト情報 | 2021/1月冬号 | 運転手（一般） | 20200
[8 empty] | 刊行物 | 刊行物
[8 empty] | 建設物価 | 施工単価 | 材料 |  |  |  | 「その他」の
頁 | 細 目 | 単位 | 名 称 | 摘 要 | 金 額 | 根 拠 |  | 積算資料 | コスト情報 | 平均単価 | 損料 | 労務単価 | 掛率 | 率対象 | 所要量 | 備 考
[8 empty] | 根拠単価 | 根拠単価
積）
300 | 機器搬入費 | ｔ |  |  | 71919.1004 | P-M140
[7 empty] | 285 | 積算資料: 46000; 所要量: 台・日/ｔ
|  |  | 揚重機賃料 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | 15962 |  | 809 | 積算資料: 46000; 平均単価: 46000; 所要量: 0.347
[11 empty] | 損料表20-24 |  |  |  | 台・日/ｔ
|  |  | 油圧ジャッキ損料 | 20ｔ | 977.368 |  |  | 損料: 563; 所要量: 1.736
[7 empty] | 701 | 積算資料: 9000; 平均単価: 9270; 損料: ←1本あたり; 所要量: ｍ/ｔ
|  |  | コロ | G92A（3.66ｍ）×2ｍ | 41.1274 |  | 570 | 積算資料: 9540; 平均単価: 5065.5738; 損料: ←2ｍあたり; 所要量: 0.008119
[7 empty] | 235 | 積算資料: 36000; 所要量: ㎥/ｔ
|  |  | 道板 | 松4ｍ×3.6㎝×15㎝ | 7.722 |  | 156 | 積算資料: 42000; 平均単価: 39000; 所要量: 0.000198
|  |  | 油圧ジャッキ、ｺﾛ |  |  |  |  | 所要量: 日/ｔ; 備 考: 「運搬機械運転」は
|  |  | 道板の運搬費 | ﾄﾗｯｸ普通用2ｔ積 | 666.883 |  |  | 労務単価: 38107.6; 掛率: 1; 所要量: 0.0175; 備 考: 表M1-1-73による。
人
|  |  | とび工 |  | 43411.2 |  |  | 労務単価: 27200; 掛率: 1.2; 所要量: 1.33
|  |  | その他 |  | 10852.8 |  |  | 率対象: 43411.2; 所要量: 0.25
積）
313 | 運搬機械運転 | 日 |  | ﾄﾗｯｸ普通用2ｔ積 | 38107.6 | P-M79
人
|  |  | 運転手(一般） |  | 24240 |  |  | 労務単価: 20200; 掛率: 1.2; 所要量: 1
[7 empty] | 258 | 積算資料: 104; 所要量: 円/L
|  |  | 燃料（軽油） | ｽﾀﾝﾄﾞ給油 | 2069.6 |  | 788 | 積算資料: 104; 平均単価: 104; 所要量: 19.9
[11 empty] | 損料表03-1 |  |  |  | 円/日
|  |  | 機械損料 |  | 5220.6 |  |  | 損料: 4620; 所要量: 1.13
|  |  | その他 |  | 6577.4 |  |  | 率対象: 26309.6; 所要量: 0.25
| 条件 P-M74 | 補正率 |  | ※体積・質量詳細不明
機器1 | 単独でない | 1 | 機器1 | 既設電灯トランス | 体積㎥ | 0.615 | × | 0.56 | × | 1.01 | ＝ | 0.34784 | 質量ｋｇ | 405 | 質量/体積 | 1164.315
| 600㎏/m3以上 | [6 empty] | 備 考: 600kg/m3以上
| 500ｋｇ以下 | 1.2 |  | ※質量詳細不明 |  | 71919.1004 | × | 0.405 | × | 1.2 | ＝ | 34952.6828 | 端数補正 | 35000 | 円
機器2 | 単独でない | 1 | 機器2 | 既設動力トランス | 体積㎥ | 0.52 | × | 0.52 | × | 0.8 | ＝ | 0.21632 | 質量ｋｇ | 300 | 質量/体積 | 1386.8343
| 600㎏/m3以上 | [6 empty] | 備 考: 600kg/m3以上
| 500ｋｇ以下 | 1.2 |  |  |  | 71919.1004 | × | 0.3 | × | 1.2 | ＝ | 25890.8761 | 端数補正 | 25900 | 円
機器3 |  |  | 機器3 |  | 体積㎥ |  | × |  | × |  | ＝ | 0 | 質量ｋｇ |  | 質量/体積 | #DIV/0!
#DIV/0!
[6 empty] | 71919.1004 | × | 0 | × | 0 | ＝ | 0 | 端数補正 | 0 | 円
|  |  | 代価 | 機器運搬費 | 1 | 式 |  | 率対象: 60900; 所要量: 円

## 撤去費 (hidden)
件名 | 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 | 単価資料 | 物 ・ | 建設物価 | 2021.4 | 積 ・ | 積算資料 | 2021.4 | 積 ) | R3年度版 公共建築工事標準単価積算基準 |  |  | R2年度公共工事 | 電工費 | 21800 | 883 | 建設物価
代価名 | 撤去費 |  | ｺｽﾄ ・ | ｺｽﾄ 情報 | 2021.4春号 | 施 ・ | 施工単価 | 2021.4春号 |  |  |  |  | 労務単価 | 普通作業員 | 19600 | 883 | （三重）
[10 empty] | 新営工事の労務歩掛 |  |  | 労務歩掛に対する掛け率
[14 empty] | 再使用する | 労務費計 | その他率 | その他計
NO. | 名 称 | 摘 要 |  | 数 量 | 単 位 | 複合単価 | 合 計 | 根 拠 |  | 電工歩 | 掛 | 普通歩 | 再使用しない | 取り外し | ① | e | ①×e
電撤-1 | 主変電所改修工事 |  |  | 1 | 式
積 )
| LA | GLI-6G 8.4KV2.5KA |  | 3 | 個 | 1300 | 3900 | 66 |  | 0.159 | 1 |  | 0.3 |  | 1039.86 | 0.25 | 259.965
|  | 100KVA | [5 empty] | 積 )
| 電灯トランス | 6KV/210-105V 油入り |  | 1 | 台 | 18200 | 18200 | 66 |  | 1.17 | 1 | 1.17 | 0.3 |  | 14531.4 | 0.25 | 3632.85
[8 empty] | 積 ) |  | 50A流用
| 高圧ｶｯﾄｱｳﾄ | PC-6-30 |  | 8 | 組 | 1300 | 10400 | 66 |  | 0.159 | 1 |  | 0.3 |  | 1039.86 | 0.25 | 259.965
積 )
| ﾃﾝｼｮﾝﾋｭｰｽﾞ | 30A |  | 2 | 本 | 2040 | 4080 | 66 |  | 0.25 | 1 |  | 0.3 |  | 1635 | 0.25 | 408.75
|  | 50KVA | [5 empty] | 積 )
| 動力トランス | 6KV/210V 油入り |  | 1 | 台 | 18200 | 18200 | 66 |  | 1.17 | 1 | 1.17 | 0.3 |  | 14531.4 | 0.25 | 3632.85
積 )
| ﾃﾝｼｮﾝﾋｭｰｽﾞ | 10A |  | 3 | 本 | 2040 | 6120 | 66 |  | 0.25 | 1 |  | 0.3 |  | 1635 | 0.25 | 408.75
積 )
| 進相コンデンサー | 25.5KVAR7020v50-60-HzL6 |  | 1 | 台 | 6860 | 6860 | 66 |  | 0.442 | 1 | 0.442 | 0.3 |  | 5489.64 | 0.25 | 1372.41
積 )
| 限流ﾋｭｰｽﾞ | 10A |  | 3 | 組 | 2040 | 6120 | 66 |  | 0.25 | 1 |  | 0.3 |  | 1635 | 0.25 | 408.75
積 )
| 開閉器 | MCCB3P 150A |  | 1 | 個 | 5670 | 5670 | 66 |  | 1.04 | 1 |  | 0.2 |  | 4534.4 | 0.25 | 1133.6
積 )
| 開閉器 | MCB3P200A |  | 1 | 個 | 5670 | 5670 | 66 |  | 1.04 | 1 |  | 0.2 |  | 4534.4 | 0.25 | 1133.6
積 )
| 開閉器 | MCB3P175A |  | 1 | 個 | 5670 | 5670 | 66 |  | 1.04 | 1 |  | 0.2 |  | 4534.4 | 0.25 | 1133.6
積 )
| 開閉器 | MCB3P100A |  | 6 | 個 | 3860 | 23160 | 66 |  | 0.708 | 1 |  | 0.2 |  | 3086.88 | 0.25 | 771.72
積 )
| 開閉器 | MCB3P50A |  | 1 | 個 | 3040 | 3040 | 66 |  | 0.558 | 1 |  | 0.2 |  | 2432.88 | 0.25 | 608.22
積 )
| 開閉器 | MCB2P20A |  | 3 | 個 | 2110 | 6330 | 66 |  | 0.387 | 1 |  | 0.2 |  | 1687.32 | 0.25 | 421.83
積 )
| 開閉器 | MCB3P75A |  | 2 | 個 | 3860 | 7720 | 66 |  | 0.708 | 1 |  | 0.2 |  | 3086.88 | 0.25 | 771.72
積 )
| 開閉器 | MCB3P60A |  | 1 | 個 | 3040 | 3040 | 66 |  | 0.558 | 1 |  | 0.2 |  | 2432.88 | 0.25 | 608.22
| 合計 | [5 empty] | 134180

## 塗装 (hidden)
(件名) | 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 | [12 empty] | 新営補正率 | 1.01 | 改修補正率 | 1.14 | 厚鋼は頭にGを付ける事
[7 empty] | 代 価 表 |  |  |  |  | 代価 № | 1
名称 | 塗装工事費 |  |  | （１式計上） | [7 empty] | 単価資料
[12 empty] | ｺｽﾄ情報 | 2021/1
501
|  | 新営補正率 | 1
塗装 | （ｺｽﾄ情報） |  |  |  | 空調
ｻｲｽﾞ | 市場単価 |  | 補正単価 | ｍ数 | 計 | ｍ数 | 計 | ｍ数 | 計 | ｍ数 | 計 | ｍ数 | 計
19 |  | 290 | 290 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 320 | 320 | 14 | 4480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 340 | 340 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | 31代用 | 340 | 340 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 |  | 430 | 430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 | 51代用 | 430 | 430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
75 |  | 520 | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G16 |  | 310 | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G22 | 16代用 | 310 | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G28 |  | 360 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G36 | 28代用 | 360 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G42 |  | 410 | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G54 | 42代用 | 410 | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G70 |  | 520 | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G82 |  | 590 | 590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
合 計 |  |  |  |  | 4480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
計上金額 |  |  |  |  | 4480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0