## 表紙
3 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 青山福祉センター研修室他空調設備改修工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 阿保 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和4年2月3日まで | 設 計 | 令和3年9月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
(工事概要) （１）空調設備工事 GHP室外機1台、研修室-1 室内機2台、研修室-2 室内機1台、応接室 室内機1台、印刷室 室内機1台、事務室 室内機2台、ホール 室内機2台 （２）配管工事 リモコン、冷媒用保温付被覆銅管（液管、ガス管）、ドレン管、保温工事ほか （３）ガス設備工事 配管用炭素鋼鋼管、塗装工事、支持金物ほか （４）発生材処分 フロン回収破壊処理 |  |  |  | 業 種 | 管 | 業種コード | 09

## 設計書
青山福祉センター研修室他空調設備改修工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
|  | 積み上げ | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
1 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
2 | 配管工事 |  | 1 | 式
3 | ガス設備工事 |  | 1 | 式
4 | 発生材処分費 |  | 1 | 式
Ａの計
1 | 機器設備工事
ガスヒートポンプ
| 室外機１（屋外） | 参考：YNZP560K1PB LPｶﾞｽ、消臭触媒仕様 | 1 | 台
20馬力相当、定格能力：冷房56.0KW,暖房63.0KW
定格消費電力：冷房0.765KW,暖房0.716KW
格ガス消費力：冷房46.6KW,暖房47.9KW
定格騒音 79.0㏈（A）、冷媒種類 R410A
（研修室2）
| 室内機１－１ | 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ | 1 | 台
参考：YZCP80MJ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ標準装備
定格能力：冷房8.0KW,暖房9.0KW
| 標準パネル | 参考：PCP160EAF | 1 | 台
| リモコン | LC1G2 | 1 | 台
（研修室1）
| 室内機１－２，３ | 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ | 2 | 台
参考：YZCP71MJ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ標準装備
定格能力：冷房7.1KW,暖房8.0KW
| 標準パネル | 参考：PCP160EAF | 2 | 台
| リモコン | LC1G2 | 1 | 台
(応接室）
| 室内機１－４ | 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 1 | 台
参考：YZKP45B、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ標準装備
定格能力：冷房4.5KW,暖房5.0KW
| 化粧パネル | 参考：PKP56MF | 1 | 台
| ワイドパネル | KDBP522E56F | 1 | 台
| リモコン | LC1G2 | 1 | 台
（印刷室）
| 室内機１－５ | 壁掛け形 | 1 | 台
参考：YZAP28M
定格能力：冷房2.8KW,暖房3.2KW
| ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ | 参考：K-KDU572HV | 1 | 台
| リモコン | LC1G2 | 1 | 台
（事務室）
| 室内機１－６、７ | 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ | 2 | 台
参考：YZCP90MJ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ標準装備
定格能力：冷房9.0KW,暖房10.0KW
| 標準パネル | 参考：PCP160EAF | 2 | 台
| リモコン | LC1G2 | 1 | 台
（ホール）
| 室内機１－８ | 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ | 1 | 台
参考：YZCP36MJ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ標準装備
定格能力：冷房3.6KW,暖房4.0KW
| 標準パネル | 参考：PCP160EAF | 1 | 台
（ホール）
| 室内機１－９ | 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ | 1 | 台
参考：YZCP45MJ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ標準装備
定格能力：冷房4.5KW,暖房5.0KW
| 標準パネル | 参考：PCP160EAF | 1 | 台
| 集中管理コントローラー |  | 1 | 台
| 試運転調整 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
ｱﾙﾐ450角 天井下地開口補強
| 天井点検口 | ﾎﾞｰﾄﾞ切込み、仕上張り共 | 8 | 個所
1の計
2 | 配管工事
| 冷媒用被覆銅管：液管 | 6.48φ 10.0㎜ | 8 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管：液管 | 9.52φ 10.0㎜ | 10 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管：液管 | 15.92φ 10.0㎜ | 3 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管：ガス管 | 12.70φ 20.0㎜ | 8 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管：ガス管 | 15.92φ 20.0㎜ | 10 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管：ガス管 | 28.6φ 20.0㎜ | 3 | ｍ
| 同上継手 |  | 1 | 式
| ドレン管 | VP25A | 10 | ｍ
| 断熱ドレンホース | DSN-25N | 6 | ｍ
| 同上継手 |  | 1 | 式
| 配管工事 | 冷媒配管、ドレン配管 | 1 | 式
| 機器搬入据付 | 室外機、室内機 | 1 | 式
| 配管支持金物 |  | 1 | 式
| リモコン工事 | リモコン、集中リモコン共 | 1 | 式
| 保温工事 | 外部ラッキング SUS鋼板 | 1 | 式
| 既設機器撤去 | 室外機、室内機 | 1 | 式
| 室内養生費 |  | 1 | 式
| 雑材料消耗品 |  | 1 | 式
2の計
3 | ガス設備工事
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP25A | 2 | ｍ
| 同上継手 |  | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| 支持金物 | SUS製ブラケット | 2 | 個
| 検査穴付きボール可とう管 | KB-60K 20A | 1 | 個
| 燃焼器用ホース | KL20-500B | 1 | 本
| 雑材料消耗品 |  | 1 | 式
| ガス配管工事 |  | 1 | 式
3の計
4 | 発生材処分費
| 冷媒ガス破壊処理費 |  | 1 | 式
4の計
B | 共通仮設費
積上げ分
| 安全対策費 | 交通誘導員Ｂ | 2 | 日
| 機械器具費 | ラフテレーンクレーン 10ｔ ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き | 2 | 日
| 耐圧試験費 |  | 1 | 式
Bの計